重庆市奥林匹克体育中心

消防设施维护保养项目询价招标公告

（第二次）

- 采购单位名称：重庆市奥林匹克体育中心

- 采购项目名称：重庆市奥林匹克体育中心消防设施维护保养项目（第二次）

三、采购项目内容及要求：本项目拟将重庆市奥林匹克体育中心消防设施的维护保养委托给专业技术公司，包括火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔设施和消防器材等建筑消防设施，具体采购清单详见附件。

备注：1、费用限价为人民币9.83万元以内（该限价为包干价）。

2、为详细了解项目情况，避免成交后存在实施内容漏项，各投标人应于2018年11月21日北京时间10：00在奥体中心体育场十八号门贵宾厅集合，参与由采购人组织的现场踏勘，并由采购人出具签字盖章确认的踏勘现场确认书。

3、各投标人须证明完全符合招标条件才能参加现场踏勘。

四、投标人资格条件：

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。

（二）特定资格条件

投标单位应具备消防施工二级（含二级）资质和消防维保资质。

五、投标人应报送的有关投标资料（每页须盖投标人鲜章，并密封）：

（一）资格部分

1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判；

3、提供上一年度账务状况报告（资产负债表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（资产负债表）复印件；

4、供应商应提供具有履行合同所必需的专业技术能力的书面声明；

5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料；

6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、踏勘现场确认书（竞标人员现场签订）。

（二）经济部分

1、投标报价：所有维保服务项目报价；

2、注意事项：所报价格为不能更改的闭口价。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3、其他优惠承诺。

（三）商务部分

1、具有消防24小时接待并处理维修服务的能力，当出现紧急故障无法正常使用或影响安全时，必须在接到通知后2小时内到场处理的书面承诺。

2、单价500元以下的维修材料由中标方自行购买更换；单价500元以上的维修材料需通知采购单位后更换，或由采购方自行购买后通知中标方更换；

3、奥体中心举办大型活动期间，中标方必须派具有相关资质的2名维修人员到现场值守。

六、项目服务周期：12个月

七、项目服务地点：

重庆市奥林匹克体育中心范围内

八、付款方式：

合同签订后，中心主管部门安保负责人根据每月工作考核实际得分情况，支付当月服务费，具体考核表详见附件2。

九、报送询价资料截止时间、地点：

时间：2018年11月23日上午9:00—09：30截止（北京时间）。

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室。

十、开标时间及地点：

时间：2018年11月23日上午09：30（北京时间）。

地点：重庆市奥林匹克体育中心十八号门贵宾厅圆桌会议室。

十一、成交原则：

本次采购为询价采购（满足所有采购要求的最低价中标），如果有供应商的报价相同，则比较投标人资质、规模、所报的其它优惠承诺，择优确定成交供应商。

十二、招标文件公告期限：

自询价招标公告发布之日（2018年11月19日）起三个工作日。

十三、项目监督：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

十四、联系人： 唐老师      联系电话：023-68968835

重庆市奥林匹克体育中心

2018年11月19日

附件1：

消防设施的维护保养主要服务内容如下：

| - 项目名称 | - 服务期 | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 重庆市奥林匹克体育中心消防维保服务 | - 12个月 | - 具体维保开始时间以中标后签订合同为准 |

### 技术规格及质量要求

| - 序号 | - 区域面积 | - 维修保养范围 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 体育场 - 62508㎡ | - 1、应急照明及疏散指示系统 - 2、消防电话系统 - 3、消防应急广播系统 - 4、消火栓系统 - 5、火灾自动报警系统及联动设备 - 6、自动喷淋灭火系统 - 7、机械防排烟系统 - 8、气体灭火系统 - 9、其它消防设施 |
| - 2 | - 游泳跳水馆 - 23500㎡ | - 1、应急照明及疏散指示系统 - 2、消防电话系统 - 3、消防应急广播系统 - 4、消火栓系统 - 5、火灾自动报警系统及联动设备 - 6、自动喷淋灭火系统 - 7、机械防排烟系统 - 8、气体灭火系统 - 9、其它消防设施 |

1、自动喷淋灭火系统

（1）检查消防系统包括：消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施、消防栓、箱、水流指示器、水泵控制系统等设备设施是否处于正常完好使用状态；

（2）手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验；

（3）用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

（4）利用报警阀组的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确；

（5）试验与消防控制室联动功能、信号反馈是否正常；

（6）对不正常状态的设施设备进行维修，维护和保养。

2、消火栓系统

（1）检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓，储水设施等是否处于正常完好状态。每月手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验；

（2）按安装数量的20%试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；

（3）屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质；

（4）试验与消防控制室联动功能、信号反馈是否正确；

（5）对不正常状态的设施设备进行维修，维护和保养。

3、气体灭火系统

（1）检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装黄管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态；

（2）每半年对灭火剂贮存容器进行承重检查，灭火剂净重不得小于设计量的5％；

（3）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则对相关防护区进行一次模拟喷气试验；

（4）对不正常状态的设施设备进行维修，维护和保养。

4、应急照明及疏散指示系统

（1）检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态；

（2）按安装数量的20%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常。

5、移动灭火器

（1）检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求；

（2）按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时做喷射实验；

（3）对不正常状态的设施设备进行维修，维护和保养。

6、其它消防设施

（1）试验自备发电设施能否正常切换及发电；

（2）试验消防电梯的探测降功能是否正常；

（3）试验消防电源的末端切换功能是否正常；

（4）进行切断非消防电源切断试验；

（5）检查消防疏散通道是否畅通；

（6）对不正常状态的设施设备进行维修，维护和保养。

附件2：

| 合作方服务评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 服务项目 |  | 火灾自动报警及联动控制系统消火栓给水系统 |  |  |  |  |
|  |  | 自动喷水灭火系统 泡沫灭火系统 气体灭火系统 |  |  |  |  |
|  |  | 防排烟系统 防火分隔设施 消防电气 |  |  |  |  |
|  |  | 其他建筑消防设施 |  |  |  |  |
| 评价项目 |  | 内容 |  |  |  | 评价得分 |
| 1 | 服务人员仪容仪表（5分） | 1 .服务时着工装，工装干净整洁（2分） |  |  |  |  |
|  |  | 2. 精神状态良好（3分） |  |  |  |  |
| 2 | 服务人员行为规范（10分） | 1. 使用文明礼貌用语（3分） |  |  |  |  |
|  |  | 2. 与物业人员进行良好的沟通（7分） |  |  |  |  |
| 3 | 遵守供方工作纪律（10分） | 1. 按时签到（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 2. 清理作业留下的垃圾（5分） |  |  |  |  |
| 4 | 服务及时性（10分） | 1. 按计划排定时间，准时进场作业（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 2. 按合同约定及时上交各类表格（5分） |  |  |  |  |
|  | 服务专业程度（55分） | 1. 维保工作有计划性（10分） |  |  |  |  |
| 5 |  | 2. 认真填写保养记录（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 3. 保证维保的内容和次数（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 4. 有问题及时向甲方报备（10分） |  |  |  |  |
|  |  | 5. 规范现场管理（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 6. 处理应急维修到场时间（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 7. 处理完成情况（5分） |  |  |  |  |
| 6 | 职业安全保障（10分） | 1. 避免危险操作（5分） |  |  |  |  |
|  |  | 2. 高处作业，如有必要应佩戴安全绳（5分） |  |  |  |  |
| 客户评价 |  |  |  |  | 总分 |  |
| 备注 | 1、100分-90分，核发当月全额维保费用； 2、89分-75分，每分扣发100元； 3、74分-60分，每分扣发200元； 4、60分以下扣发当月全部维保费用； 5、一年内3次60分以下自动解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 合同违约扣款说明 | 违约事实 |  | 合同条款 |  | 扣款金额（元） |  |