**重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施代维保**

**询价采购文件**

一、采购单位名称：重庆市大田湾全民健身中心

二、采购项目名称：重庆市大田湾全民健身中心高压电气设施维保服务

三、采购项目内容和原因：遵照《供电营业规则》（电力工业部令第8号）及渝价（1998）614号文对已运行的高压电力设施进行维护管理。按照国家电力行业检修维护规程，聘请具有资质的专业公司对10kv高压设施进行维护、试验、测试、检修、事故处理及巡视检查。

四、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需专业能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件（要求）

具有肆级以上（含肆级）高压电力承装、承修、承试的资格。

五、投标人需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：

（一）资格部分

1.法定代表人身份证明。（附件3）

2.法定代表人授权委托书。（附件3）

3.有效的企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（复印件加盖企业鲜章），具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需专业能力、有依法缴纳税收的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（用诚信声明代替）。（附件4）

（二）经济部分

1.投标报价函：维保服务项目报价；（附件2）。

2.注意事项：所报单价为不能更改的闭口价，含所有费用及一切税费。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）技术部分要求

 服务范围：

 1、电源点“体育场”牛两9号杆，体育场开闭所611开关，代维设备：1#、2#进线柜，联络柜1台，高压PT 1台，计量柜1台，出线柜2台，变压器2台高压回路等。

 2、电源点“体育馆”牛两线1—3号杆，中上线5—4号杆，代维设备：1#、2#进线柜，高压PT，计量柜，出线柜2台，变压器2台高压回路等。

 3、日常维修保养内容

1）、维保设备的消缺及事故处理。

2）、维保设备设施的巡视、检查、维护。

3）、维保设备的预试定检。

4）、认真做到每月一次的高低压设施巡视检查工作，作好记录，到期后交甲方保管。

5）、按照国家行业管理部门规定做好对代维设备的预试、校验、年检、维护保养工作。

、按规定对高压电气设备做预防性试验一次。

、按规定对继电保护及自动装置定期校验一次。

、按规定对盘表定期校验一次。

、绝缘工具的定期试验。

、按规定测试接地电阻测试一次。

6）、在做完预试工作后一周内，向甲方提供完整有效的试验、校验报告，并及时消除在预试中发现的设备故障隐患。

7）、建立健全应急保证制度，公司成立专门的部门应对各种应急突发事件。应急部门应满足处理用户单位突发停电事故和临时停电检修任务的需要。安排专职人员和车辆，统一管理统一调配：应急抢修服务时间：30分钟内到达现场应急处理，保证24小时服务，不能借故拖延。如遇特殊情况（自然灾害、外网故障等）不能及时处理，应以书面形式说明并通知甲方专业负责人 。

8）、对高低压供电系统及供配电改造提出参考意见及合理化建议。

9)、在预防性检查测试中，向辖区供电部门办理高压停电拉闸的相关手续。

10)、在检查中发现的问题应及时通报，提出维修方案，向甲方上报，及时消除发现的设备故障隐患。

11)、提供用电咨询，并提供必要的协助。

12）、甲方有重大活动时乙方必须派人到现场值班。（提前1—2天通知）

13）、代维工作应按照甲方要求定期对设备状态检查/维保，还应根据设备实际情况（包含运行情况）增加维保方案，确保设备的稳定运行。

14）、档案管理

 建立健全档案管理制度，设立专职档案资料员，对历年来各单位的实验项目进行建档管理，以备随时查阅和历年来设备运行状况的数据比较。

15）、代维护作业中要符合《中华人民共和国电力行业标准》DL/T 715-2000、《电业安全作业规和》2005版、《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006、《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011等要求

4、安装维修、检测、试验标准

1）、严格按照国家电力行业检修维护规程，对高压代维护设施进行维护、试验、测试、检修、事故处理及巡视检查。

2）高压设施预试定检的试验调试工作的特殊性决定，试验工作必须在设备停电状态下进行，为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生，因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。

试验工作前的准备工作：

甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料（包括各设备的合格证和技术参数表格等），以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括：具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后，及时与乙方联络并通知乙方到场开展工作时间。

试验工作现场施工：

出于对设备的熟知程度和安全的角度，所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后，方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作，试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外，应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录，实验完毕乙方应检查清理试验现场，确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。

乙方在做完预试工作后一周内，向甲方提供完整有效的试验、校验报告，并及时消除在预试中发现的设备故障隐患。

3）、服从《供电营业规则》（电力工业部令第8号）及渝价（1998）614号文对已运行的高压电力设施进行维护管理。

3）、符合《中华人民共和国电力行业标准》DL/T 715-2000

 5、日常维修保养方式

1）、招标范围内所有的10KV高压设备设施日常定期检查维修与保养，符合国家与辖区电力行业管理部门的规定，保证供配电系统无故障安全运行。

2）、对高压供配电系统进行预防性试验测试，提供合格年检与预防性测试报告。

3）、建立各项巡检记录表格，至少开展每月一次现场巡检，并做好记录，存档备查，双方签字认可。

4）、定期进行继电保护装置整定值校验，符合辖区供电局用监部门安全用电检查的要求。

5）、维保期内每天/24小时全天候应急处理服务。

6）、维修保养人工费、更换低值易损零部件（300元以下/每年累计）及使用运输、维修工具、耗材、测试仪器仪表等免费。

六、注意事项

上述材料须档案袋密封，封面应有投标人名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖投标人公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。

七、付款方式：合同签订后15个工作日内，付一年服务费的50%，合同到期后付剩下的50%。

八、报送资料时间、地点：请投标人在2018年 8月31日10点前报送到重庆市大田湾全民健身中心设备科。

九、项目服务周期**：**12个月（2018年9月15日至2019年9月14日）

十、费用限价为人民币 4.95 万元以内（该费用为包干价）

十一、成交原则**：**

    本次采购为询价采购（满足采购要求的低价中标），如果有供应商的报价相同，则比较投标人资质、规模、所报的其它优惠承诺，择优确定成交供应商。

十二、联系人：钟老师

联系电话：023-63600496

十三、项目监督电话：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-63863353

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-63856022

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：1435560186@qq.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：datianwan2018@163.com

重庆市大田湾全民健身中心

2018年7月26日

附件2：投标报价函

投标报价函

重庆市大田湾全民健身中心：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。愿意按照文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：；人民币小写：。

我方若成为成交供应商，将按照报价签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日 年 月 日

附件3：法定代表人身份证明书、授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商全称）

 年 月 日

 （公章）

附：上述法定代表人住址：

 身份证号码：

 电 传：

 网 址：

 邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

 （供应商公章）

年 月 日

附件4：诚信声明

诚信声明

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（供应商公章）

年 月 日