附件1

大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程

拆

除

施

工

方

案

编制单位：重庆市大田湾全民健身中心

编制日期：二〇一九年十月十六日

目    录

第一章  编制说明及依据………………………………………………………1

第一节  工程概况……………………………………………………………1

第二节  编制依据……………………………………………………………2

第三节  编制原则……………………………………………………………3

第四节  工程要求及特点……………………………………………………4

第二章  施工组织机构………………………………………………………13

第一节  施工组织机构的建立…………………………………………………13

第二节  施工组织机构…………………………………………………………13

第三章  施工进度计划…………………………………………………………14

第一节  施工进度计划………………………………………………………14

第四章  机械设备配置…………………………………………………………15

第一节  拟投入的主要施工机械设备…………………………………………15

第二节  主要材料需用表………………………………………………………16

第五章  拆除施工方案…………………………………………………………16

第一节  技术准备工作………………………………………………………16

第二节  现场准备……………………………………………………………17

第三节  施工工艺……………………………………………………………17

第四节  施工注意事项………………………………………………………24

第六章  保证安全施工措施…………………………………………………26

第一节  安全生产管理体系…………………………………………………26

第二节  安全措施准备………………………………………………………27

第三节  保证安全施工措施…………………………………………………28

第四节  安全保证体系………………………………………………………30

第七章  保证文明施工措施……………………………………………………38

第一节  管理目标………………………………………………………………39

第二节  文明施工管理机构框图………………………………………………40

第三节  一般管理规定…………………………………………………………40

第四节  文明施工措施…………………………………………………………41

第八章  扬尘控制与环境保护保证措施………………………………………42

一、施工现场环境保护的基本内容…………………………………………41

二、施工现场环境保护的主要措施……………………………………………41

第一章  编制说明及依据

第一节  工程概况

1、大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程：本工程位于渝中区大田湾全民健身中心田径场东侧与体育路东段之间区域内，根据重庆市政府对大田湾体育场保护与利用工程的相关要求，需对该区域内的部分危旧房屋、违规搭建等建构筑物进行拆除。

2、本工程拆除区域：北至体育场北侧门旁体育路北段，东至体育场东南门外体育路东段，南至跳伞塔南侧长江一路，西至跳伞塔西侧健康路入口处。该区域内需拆除建构筑物总建筑面积约为18249.8㎡，其中框剪结构房屋4369.1㎡，砖混结构房屋3880.7㎡，轻钢棚结构6000㎡，钢质围网4000㎡，钢质高灯杆（高度约50m）4根，以及网球场、篮球场、足球场内若干设备，户外显示屏1个。

3、本工程拆除建构筑物周边情况和布局：本次拟拆除的建构筑物涉及区域分布较广，主要集中在体育场场前广场东南侧和跳伞塔周边区域，少部分位于体育场北侧门旁和体育场内足球场上；拆除区域最北侧为武管中心3层砖混结构房屋，为体育路北段临街建筑，临街人行道宽约1m；拆除区域东侧为高约9m的篮球场轻钢棚，为体育路东段临街建筑，距临街人行道约7m；拆除区域东南侧为跳伞塔周边建筑，该区域内房屋距保护文物跳伞塔最近距离约为20m，其临街部分为3层砖混结构建筑，为体育路和长江一路临街建筑，距临街人行道约7m；拆除区域西侧为单层砖混结构房屋，为健康路临街建筑，临街人行道宽约6m，距轨道交通两路口站健康路出入口最近距离为3m。

拆除施工区域图

第二节  编制依据

通过对大田湾体育场保护与利用工程首期拆违工程的现场勘查，综合考虑施工安全、施工进度、周边环境等相关要求，编制此拆除施工方案，编制依据以下内容：

1、本中心根据首期拆违工程拟拆除建筑物面积统计情况。

2、现场踏勘收集所获取的有关信息资料，并结合本工程的实际情况。

3、现行国家及有关部委颁布的技术标准《房屋拆除工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》以及拆除工程有关工程验收标准、安全技术规范、安全操作规程等规定。

4、《中华人民共和国安全生产法》(2014版)

5、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）

6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

7、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)

8、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

9、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

10、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）

11、《建筑物、构筑物拆除技术规程》（DGJ08-70-2013）

12、《网架结构设计与施工规程》JGJ7—91

13、《中华人民共和国环境保护生产法》

14、《施工现场安全、文明施工管理规程》

15、《重庆市城区建筑渣土清运管理办法》第93号令

16、《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》164号令

17、《重庆市人民政府关于进一步控制主城区尘污染的通告》及“蓝天行动”环保的相关规定

18、其它相关专业规范及行业标准。

第三节  编制原则

1、确保安全: 在施工全过程中，确保人员、设备、周边的管线以及保留建筑物等的安全。

2、确保工期: 必须按总体施工进度计划，在合同规定的时间内完成工程全部内容。可能的情况下尽量提前。

3、确保质量:确保拆除到位、现场拆除的构件、材料应分类堆放按规定进行处理，有污染的材料应按相关规定处置、严禁现场掩埋。

4、做到文明施工，规范操作，最大限度将拆除施工过程中的噪音及扬尘控制到最低程度。

5、加大施工管理，狠抓文明施工，创建创优达标工程。

第四节  工程要求及特点

一、施工要求

1、拆除本工程范围内所有建构筑物及其附属设施，拆除后的废渣须运至弃渣场地倾倒，在拆除及废渣运输过程中，施工单位须按照“创卫创文”要求做好安全文明施工防护措施。

2、拆除范围内除属于本中心固定资产的，需按中心相关要求分类堆放至指定地点，其余可回收残值归乙方处置。

3、所有建构筑物拆除至原室内地坪标高，要求建构筑物及附属设施拆除后须保证整个场地平整。

4、拆除施工过程中，拆除与保留建筑物相邻或连体结构的，采取安全有效的防护和保护性拆除措施，确保保留建筑物结构完好不受损伤。

5、施工工期要求，合理分布，多点拆除，确保30日历天内完成。

6、拆除施工单位的要求，需具备有效的建筑工程施工总承包资质，且经营范围包含爆破与拆除工程施工，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备完成类似拆除工程的业绩。

7、拆除施工单位自行协调住建委、环保等相关单位完善拆除施工手续，协调完善施工占道及运渣涉及的市政、环保、交警、运管等相关部门的手续。

二、工程特点及方案设计

1、由于本工程中需拆除的建构筑物结构包含：框剪结构、砖混结构、轻钢棚结构、钢质围网、50m高灯杆及其他设施设备，且各建构筑物之间分布较为独立分散，为缩短施工工期，可将拆除施工划分为三个施工段同时施工，分别为：北施工段、中施工段、南施工段，各施工段施工区域（详见施工段平面布置图）。

北施工段

中施工段

中施工段

南施工段

施工段平面布置图

图1 北段武管中心                 图2北段武管中心停车库出口

图3北段体育场北侧门               图4 北段武管中心东侧

图5 北段临街门面处电杆                图6北段临街门面

图7中段篮球场                     图8中段篮球场

图9中段门球场                     图10 中段网球场

图11中段运动学院                     图11中段运动学院

图12中段运动学院                      图13中段高灯杆

图14中段体育场内围网              图15 中段体育场内围网

图16南段伞塔外围                      图17南段运动学院

图18南段伞塔内圈                   图19南段伞塔外围

图20南段临街门面                    图21南段临街人行道

2、拆除施工现场周边隔离防护及安全拆除措施：

（1）在临街及拆除区域外围采用声屏围挡进行隔离围挡（声屏围挡高2.5m，总长度约为600m），在距拆除建构筑物约2-3m外进行搭设，并张贴警示标牌，并派专人在各个通道口进行看护，严禁无关人员逗留或进入施工区域，确保来往行人的安全。

声屏围挡效果图

（2）拟拆除3层武馆中心北侧为体育路北段，且与之相距不足2M，该栋房屋拆除施工前，北侧面需搭设隔离防护设施，采用双排钢管架搭设6m高，长约50m，内侧满挂竹排板，确保拆除过程掉落碎渣不会滚落至体育路车行道上造成安全事故；拆除该栋房屋时，东西两侧方各设置一名疏导员，让过往行人从道路北侧快速通过，当拆除至房屋北侧墙体时，道路上禁止车辆行人通行，时长约1小时。

（3）拟拆除伞塔南侧内圈3层砖混结构临街建筑时，南侧为体育路和长江一路，南侧面需搭设隔离防护设施，采用双排钢管架搭设6m高，长约70m，内侧满挂竹排板，确保拆除过程掉落碎渣不会滚落至临街人行道上造成安全事故，且有效控制施工扬尘。

3000

1500

800

800

建筑墙体

内层竹排板

立杆

立杆

连墙杆

小横杆

外层彩条布

钢管外架防护层搭设示意图

（4）拟拆除建筑物中部分搭建房屋的墙体是倚靠在保留建筑墙体上搭建，部分构筑物甚至与保留建筑为连体结构，在拆除过程中，需考虑对保留建筑的保护，拆除该类建筑或构筑物时，需对保留建筑局部搭设钢管支撑或竹排板隔离防护后，采用人工方式进行拆除，确保保留建筑墙体和结构完好。需采用人工保护性拆除的，根据现场条件情况，拟采用人工先用钢管和竹排板对与保留建筑墙体连接部位的保留墙体进行支撑或隔离保护后，再对连接部位的拆除墙体或楼板进行人工开缺，使靠墙搭建房屋或连体构筑物与保留建筑分离后，再对剩余部分进行从上至下、从外向内进行拆除，确保保留建筑墙体及结构安全。

（5）需采用机械毁灭性拆除的，本工程中最高为4层建筑，高度约13.5m，周边采用声屏围挡、需搭设防护隔离设施的搭设防护隔离设施后，确保周边环境条件基本满足拆除安全距离要求，采用普通臂破碎机即可满足从上至下机械拆除高度要求，尽量保证拆除墙体向房屋内侧倾倒。

（6）本工程中4根50m高灯杆的拆除，采用大型吊车进行拆除，由于高灯杆靠近体育场看台，起重吊装应考虑合理的站位并严格控制旋转路径，吊臂及起吊物不能越过看台上空。

3、拆除施工总体顺序简述：

（1）拆除施工前，需对拆除影响范围内的水、电、气、路灯等管网管线进行切断或迁移。然后拆除施工人员进场对拆除影响范围外围采用声屏围挡进行隔离围挡，封闭施工，并对原有人行通道进行临时封闭，对拆除施工影响范围内的树木，由中心协调专业单位进行迁移，若不能迁移的，拆除施工单位需采取相应措施避开或保护措施。

（2）进场后首先对建筑内的附属设施设备进行拆除，拆除的设施设备属于本中心固定资产的，需按中心相关要求分类堆放至指定地点。

（3）人工保护性拆除，拆除作业人员进场，首先在房屋内进行操作平台的搭设，操作平台采用钢管架搭设方式搭设，平台上满铺木板并用铁丝固定在架体上，拆除人员对屋顶结构按屋顶瓦、檩条、桁架从上至下、逐段逐跨进行拆除，屋顶结构拆除完毕后，再由人工对墙体及砖柱进行拆除，墙体向内侧击打，拆除后的材料转运至指定地点统一分类堆放，以便最后装车外运。

（4）采用机械毁灭性拆除的，破碎机进场对建筑物进行拆除，拆除前，先对建筑物洒水浇湿，采取湿法作业，破碎机对房屋拆除时应摆放在预定的位置进行作业，地面利用拆除的碎渣作为铺垫，确保原有地坪尽量不被破坏。

（5）机械破碎机拆除时，由专人通过对讲机进行指挥，以保证破碎机遵循从外向内、从上至下逐层的方式进行作业，确保拆除墙体向房屋内侧倾倒，机械拆除过程中坚持洒水车进行降尘。

（6）所有建筑拆除完毕后，对现场建筑弃渣进行清理外运至渣场倾倒（本中心不指定弃渣场地，由施工单位自行考虑，渣场等一切费用由施工单位自行负责解决和承担，运距20km以内），运输车辆采用密闭运输，施工现场出入口设置车辆冲洗设施，出入车辆进行冲洗干净后方可上路，避免带泥上路。

4、工期：根据现行有关规定要求，拆除在白天进行，建筑垃圾清运在夜间进行，计划工期为30日历天。

5、安全承诺：拆除过程严格按照各项安全规范进行拆除，做好各项安全防护措施，加强安全教育和培训，持证上岗，现场设专职安全员，编制《安全施工方案》，杜绝坍塌、起重伤害、物体打击、高处坠落等恶性事故的发生。拆除过程中所有安全责任由施工方承担，与本中心无关。

第二章  施工组织机构

第一节  施工组织机构的建立

针对此工程项目，施工单位应组建的施工成员一律持证上岗，实行项目经理负责制。项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程安全、质量、工期等方面达到目标要求，并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。

1、施工管理人员的配备

根据本项目的特点，配备一名项目经理、一名项目技术负责人，一名施工员，二名专职安全员作为主要管理人员。

第二节  施工组织机构

1、施工组织机构图：

项目经理

安全负责人

环境保护降尘组

机械组

建

渣

转

运

组

安全警戒组

技术负责人

施工负责人

- 2、劳动力计划

拟用于本工程的劳动力计划、工种配备表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 封闭围挡 | 场地布置 | 房屋拆除 | 建渣外运 | 场地清理 |
| 防护搭设工 | 15 |  |  |  | 5 |
| 拆除普工 |  | 18 | 26 | 10 | 10 |
| 机械操作员 |  |  | 8 | 6 | 2 |
| 拆除石工 |  |  | 18 | 15 |  |
| 专业电工 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 氧割工 |  |  | 18 | 8 |  |
| 运输车辆驾驶员 |  |  |  | 20 |  |
| 巡查保卫 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

第三章  施工进度计划

1、拆除顺序

搭设防护隔离设施→附属设施拆除→人工保护性拆除→机械毁灭性整体拆除→砼二次破碎→建渣人工转运→建渣外运→场地清理平整

2、工期总目标控制计划

主要工序施工进度计划如下，施工进度计划安排详见附后（有效工期为30日历天，开工时间以业主开工令为准）

| 序号 | 施工项目 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 周边防护围挡设施搭设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 附属设施拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 搭设人工作业平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工保护性拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 破碎机整体拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砼二次破碎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建渣清理外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 清理撤场、验收移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  机械设备配置

第一节  拟投入的主要施工机械设备

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 生产能力 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 4 | 良好 | 建筑物整体拆除 |  |
| 2 | 挖掘机 | 2 | 良好 | 建筑拆除 清运渣土 |  |
| 3 | 8T吊车 | 2 | 良好 | 桁架吊卸拆除 |  |
| 3 | 50T吊车 | 1 | 良好 | 高灯杆吊卸拆除 |  |
| 4 | 电镐 | 6 | 良好 | 砼板、梁、柱、T梁破碎 |  |
| 5 | 气割枪 | 8 | 良好 | 钢筋切割 |  |
| 6 | 自卸货车 | 10 | 良好 | 材料、废渣外运 |  |
| 7 | 其他机具 | 按需 |  |  |  |

第二节   主要材料需用表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | T | 10 | 防护架、脚手架 |
| 2 | 竹排板1*2m | M2 | 720 | 防护围挡 |
| 3 | 声屏围挡 | M | 600 | 封闭围挡 |
| 4 | 氧气 | 瓶 | 若干 | 切割 |
| 5 | 乙炔 | 瓶 | 若干 | 切割 |

第五章  拆除施工方案

第一节  技术准备工作

1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料：拆除工程的有关图纸和资料；拆除工程涉及区域的地上建筑、地下管道及管线设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，弄清拆除物的结构情况等。

2、拆除施工前，组织工人学习施工组织设计和有关安全操作规程，并进行相关的安全技术交底和安全教育工作。操作人员要戴好安全帽、系好安全带。特种作业人员，做到持证上岗。

3、踏勘施工现场，熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

4、进一步完善本工程的总体施工进度计划和施工工艺方案，报建设单位审批。

5、熟悉被拆建筑物的设计图纸，弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况，地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。

第二节  现场准备

1、将进场临时所需的项目部办公室、办公设备设施和办公用品、工人住宿所需的床铺、通讯设备、项目部和工人食堂及所需厨具等准备到位，根据现场实际情况，将租用周边居民房屋作为工人宿舍及项目部办公室。

2、将施工现场封闭施工的临时维护材料即：钢管、扣件、彩钢板等准备到位。

3、将现场所需的周转材料即：钢管、扣件、竹跳板、安全网、安全防护用品、劳保用品、工人使用的工具和耗材（氧气乙炔应使用专门的场地堆放并由专人负责管理）等准备到位。

4、将现场所需的消防设备设施布置到位，以防事故的发生。

5、将现场所需的施工及临时用水、电的物资准备到位，降尘所需洒水车调配到位。

6、本工程所需的机械设备调配到位。

7、施工前，要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线是否迁移，确认安全后方可施工。

8、首先做好围护隔离设施，封闭施工，做好施工人员及拆除机械进场准备工作，清理场地为拆除材料堆置，机械进退场疏通道路和操作场地。

第三节  施工工艺

一、施工流程

1、施工总体流程图

搭设防护隔离设施

施工准备

附属设施拆除

机械整体拆除

砼二次破碎

废渣清理、外运清理撤场

人工保护性拆除

2、进入施工现场，首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施。

4、在建筑物拆除前对其充分洒水浇湿，采用湿法作业，控制施工扬尘，砂石飞溅。

5、拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构、先板、梁、后墙、柱的原则，使用破碎机挖掘机等，对建筑物解体。

6、屋檐、阳台、雨棚、窗扇、外楼梯、广告版等在拆除施工中容易失稳的外挑构件，先予以拆除。

7、机械整体拆除时，必须按楼板→次梁→主梁→柱子的顺序进行施工。拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。

9、建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

二、拆除总体方案

进行人工拆除作业时，应从上至下、逐层拆除，不得垂直交叉作业。

进行机械拆除时，应从上至下，逐层分段拆除；应先拆除非承重构件，再拆除承重构件。拆除施工时，应按照组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业，或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料必须采用起重机及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理。分类堆放在指定场所。

拆除总施工顺序：进入拆除施工区域→完善开工、保险等手续→设置办公室、安排标定氧气、乙炔存放处、规定废旧材料的堆放处→组织人员培训→完善隔离围墙围挡及安全防护隔离设施→进行技术交底→人工配合机械逐幢逐跨拆除→废料废渣进行转运、并装车清理出场→移交场地。

二、拆除施工方法

1、与保留建筑相邻或连体结构的人工保护性拆除：

（1）根据现场条件情况，拟采用人工先用钢管和竹排板对与保留建筑墙体连接部位的保留墙体进行支撑或隔离保护后，再对连接部位的拆除墙体或楼板进行人工开缺，使靠墙搭建房屋或连体构筑物与保留建筑分离后，再对剩余部分进行从上至下、从外向内进行拆除，确保保留建筑墙体及结构安全。

（2）人工拆除时，首先在房屋内进行操作平台的搭设，操作平台采用钢管架搭设方式搭设，平台上满铺木板并用铁丝固定在架体上，拆除人员对屋顶结构按屋顶瓦、檩条、桁架从上至下、逐段逐跨进行拆除，屋顶结构拆除完毕后，再由人工对墙体及砖柱进行拆除，墙体向内侧击打，拆除后的材料转运至指定地点统一分类堆放，以便最后装车外运。

2、轻钢棚结构人工拆除：

（1）根据轻钢棚的结构特点，拆除工艺流程为：屋面包边拆除→屋面彩钢板拆除→C型钢檩条拆除→钢架梁拆除→钢架立柱拆除。

（2）拆除的原则是“先装后拆，后装先拆”。拆除工人上到屋面并系挂好安全带；将屋面四周包边全部拆除，屋面板按顺序一块一块拆除螺丝，然后用葫芦吊逐块将其吊放至地面；再逐跨拆除屋面C型钢檩条、钢架梁，将拆除的材料均通过葫芦吊或配合8T吊车逐块将其吊放至地面。

3、砖混结构房屋人工拆除：

（1）拆除屋面材料：

- 小瓦揭法：小瓦通常是纵向搭接、横向正反相间铺在屋面板上或屋面砖上，拆除时先拆除屋脊瓦（搭接形式），再拆屋面瓦，从上向下，一片一片叠起来，传接至地面堆放整齐。注意事项如下：

- 拆除时搭脚手架拆除，拉攀牢固，经验收合格后方可使用，并随建筑物拆除进度及时同步拆除。

- 检查屋面板有无腐烂，对腐烂的屋面板，人要站在稳固的作业平台上操作，防止屋面板断裂、掉落。

- （2）拆除屋面檩条：

- 檩条通过固定钉固定在人字梁上，拆除檩条时先在两头系上绳子，人工在作业平台上实施切割作业，用电动锯的方式分别割断檩条两端，慢慢松放绳子将檩条下放至地面。

- 檩条拆除从中间向两边，从上至下逐根拆除，但要保留屋脊中间一根待桁架拆除时再拆除，保证桁架在未拆除前的稳定性。

- 檩条每切一端前用绳索将其临时固定，防止以前焊接及安装时应力将檩条弹出发生事故。

- （3）拆除屋面桁架：

- 拆除次序：从左向右逐榀拆除；

- 首先将吊车在北侧固定好，施工人员在操作平台上，将安全带固定在平台上稳定部位后进行作业。施工人员对桁架两端与支撑柱连接部位实施切割作业，切割前先用吊车两根钢索将桁架绑紧，然后慢慢起钩使刚好在张紧状态，但不受力只在旁边保护，先切割之前檩条拆除时保留的中间一根檩条，使其与下一个桁架彻底分离。每切一端前用绳索将其临时固定，防止以前安装时应力将桁架弹出发生事故。另一施工人员进行检查桁架所有固定点彻底与柱支撑分离，信号工方可指挥吊车徐徐起钩作业；将桁架轻轻吊起并放回地面，转运至指定区域堆放，构件的堆放一定要垫实且码放整齐或进行二次分解便于装车外运。

- 将左侧第1榀的桁架进行拆除后，依次拆除第2榀桁架，以此类推直至人工拆除部分最后1榀；

起吊注意事项：

A、吊车作业时，一定要有专人指挥；

B、吊车作业时，一定按照《额定起重表》的技术参数要求进行吊装作业，杜绝违章吊装作业。

C、5级以上的风、下雨天和能见度低于15米的浓雾等恶劣天气停止作业。

D、要设立警戒区域，并拉好警戒线，警戒区域除指挥人员外，不得有人。

- （4）墙体及结构拆除

- 砖墙采用人工拆除，拆除时不允许向外墙方向敲打，应向内面敲打，并注意锤打方向是否有其他人员。在拆墙到装车过程中场内接自来水龙头，由专人向操作场内洒水，以免粉尘飞扬，污染环境，砼柱及梁钢筋砼构件拆除时可采用液压剪、气割工具等进行拆除。每拆除完一段，废渣清理一段。

4、人工拆除应按下列要求进行施工。

（1）人工用简单的工具，如撬棍、铁锹、瓦刀和电动工具（空压机、电锤、焊割工具）进行拆除建筑，拆除时上面几个人拆，下面几个人接运拆下来的建筑材料。建筑材料堆放整齐。

（2）进行人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

（3）人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。

（4）拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

（5）拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。

（6）拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。

（7）拆除管道及容器时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。

（8）拆卸下来的各种材料应采用滑槽或吊运及时清理，严禁向下抛掷，分类堆放在指定场所，及时运走。

- 5、机械毁灭性拆除方法：破碎机可拆除高度不超过15M的建筑物和构筑物。

- （1）拆除顺序：自上而下，逐层、逐跨拆除。

- （2）工作面选择对框架结构房选择与承重梁平行的面作施工面，对混合结构房选择与承重墙平行的面作施工面。

- （3）停机位置选择：设备机身必须置于拆除物有倒塌可能的影响范围之外，距建筑物垂直距离约3～5M，机身行走方向与承重梁（墙）平行，大臂与承重梁（墙）成45°～60°角。

- （4）打击点选择：打击顶层立柱的中下部，让顶板、承重梁自然下塌，打断一根立柱后向后退，再打下一根，直至最后，对于承重墙要打顶层的上部，防止碎块下落砸坏设备。

- （5）清理工作面：用挖掘机将解体的碎块运至后方空地作进一步破碎，空出破碎机作业通道，进行下一跨作业。

三、拆除施工管理

- 1、人工拆除的安全施工管理

- 进行人工作业时，移动脚手架作业平台上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

- 移动脚手架作业平台上的作业人员，严禁靠近平台边沿，必须系好安全绳方可作业。

- 人工取出钢筋使用氧气乙炔应严格按规定操作，氧气和乙炔分开放置，乙炔瓶离明火距离不小于10米，与氧气瓶间距不小于5米，有回火防止器、有保险链、防爆膜。乙炔瓶有明显色标和防震圈，严禁在露天曝晒。

- 2、机械拆除的安全施工管理

- 当采用机械拆除建筑物时，应从上至下、逐层逐段进行；

- 应先拆除非承重结构，再拆除承重结构；

- 拆除框架结构建筑物，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工；

- 拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。

- 作业中机械不得同时回转、行走，人、机不可立体交叉作业。

- 机械作业时，在其回转半径内不得有人工作业。

- 机械严禁在有地下管线处作业，如果一定要作业，必须在地面垫2～3cm的整块钢板或走道板，保持地下管线安全。

- 拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。

- 施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

第四节施工注意事项

- 施工中必须由专业人员负责监测被拆除建筑的结构状态，并应做好记录，当发现有不稳定的状态时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

- 拆除作业面配置1名安全员，时时监控拆除过程和机械作业顺序，必须听从安全员的指挥，拆除区域警戒线外配置1名安全员，时时监控拆除警戒范围的安全和机械拆除过程结构状态，每名安全员和机械操作员之间通过对讲机进行时时沟通。

- 拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，上层建筑垃圾应设立落渣孔，顺落渣孔掉落到底层，不得随意从高处下抛，及时清运。

- 拆除施工应分段进行，禁止垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。

- 人工取出钢筋使用氧气乙炔应严格按规定操作。

- 拆除过程中，根据现场情况合理的设置除渣通道，确保除渣通畅。

- 机械拆除注意事项

- 根据被拆除物高度选择拆除机械，不可超高作业。

- 屋面结构拆除作业时应设专职指挥员，监视被拆除物的动向，及时用对讲机指挥机械操作人员进退，其他辅助人员应距工作点10m以外。

- 人、机、不可立体交叉作业，机械作业时，在其回转半径内不得有人工作业。

- 机械严禁在有地下管线处作业，如果一定要作业，必须在地面垫2～3cm的整块钢板或走道板，保护地下管线安全。

- 机械拆除在分段切割时，必须确保未拆除部分结构的整体完整和稳定。

- 必须作好安全警戒，不得对行人、车辆和施工人员造成伤害。

- 必须作好防尘处理，拆除前拆除中坚持洒水降尘，达到环保要求。

- 破碎机作业时间应安排在7：30—19：30，不得造成噪音污染。

- 加强机械设备的日常保养和维修工作，充分保证施工进度的要求。

- 拆除前应制定好应急预案，如有人员伤亡应立即拨打120送往就近医院进行救治。如地下管网及在用水、电、气、通讯设施造成损害应立即通知相关部门进行抢修。

第六章  保证安全施工措施

第一节  安全生产管理体系

1、安全生产目标

总目标：在施工期间，消灭责任性因工重伤以及事故，杜绝火灾事故以及重大、大安全事故，轻伤负伤频率控制在0‰以下。

细化目标：做到五无一杜绝，一创建。

“五无”即：无工伤死亡事故，无重大安全和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌伤人事故，无中毒事故；

“一杜绝”即：杜绝重伤事故；

“一创建”即：创建安全文明标准工地

- 2、安全防范重点

A 防安全事故

B 防高处坠落事故

C 防起重伤害事故

D 防机械伤害事故

E 防触电、雷击事故

F 防机械事故

G 防火灾、洪灾

3、安全管理小组

项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应组建安全施工小组，设专职安全员，制定、检查、落实各项安全技术措施。施工安全分为施工管理、安全教育、机械设备、现场维护及日常生活5大部分，各部分均设专人进行监督管理，负责将安全小组所决定的安全措施落实到各施工班组并进行过程监督，做到安全落实到人，专人专项，职权分明。

4、安全教育制度

按照有关的安全教育制度，加强宣传教育，制订科学合理的施工方案，现场组织切合实际的作业程序，正确严格地执行和运用施工及安全规范。对进场的工人进行摸底测试，统一进行安全教育，增强质量、安全意识。各专业班组认真进行技术交底，认真学习和深刻体会施工技术规范和施工安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作，为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。在施工过程中，建立每周一次的安全教育，由项目经理或专职安全员主持。同时在每道施工工序进行前，由专职安全员做书面的安全技术交底，各班组长带领施工人员认真贯彻落实。

第二节  安全措施准备

1、在工地固定场所设置下列标牌：

(1)工程概况牌：标明工程项目名称、拆房施工单位名称和施工项目经理、开(竣)工日期、监督电话；

(2)建筑物拆除安全生产牌；

(3)文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌，采取可靠防护措施，实行封闭施工。

2、开工前必须采取封闭式围挡：本工程的围挡依托原有围墙和新建彩钢围挡，以及钢管防护架等。

3、施工影响范围内的建筑物和有关管线的保护应符合下列要求：

(1)相邻建、构筑物应事先检查，采取必要的技术措施，并实施全过程动态管理；

(2)相邻管线必须经管线管理单位采取管线切断、移位或其它保护措施；

(3)开工前察看施工现场是否存在高压架空线，拆除施工的机械设备、设施在作业时，必须与高压架空线保持安全距离。

第三节  保证安全施工措施

1、严格按照安全生产管理部门及建设单位安全管理部门的有关安全管理规定执行，按照拆除工程施工的有关规定进行安全防护和摆放各种安全标识、标志。

2、进入施工现场的人员，必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业时，必须使用安全带，安全带应高挂低用，挂点牢靠。如系安全带确有困难时，必须采取切实、有效、确保安全的其它防护措施，不得冒险作业。

2、拆除构筑物采用人工及机械破碎逐步分解法，施工作业时遵照《建筑安装工程安全技术规程》的要求，必须符合下列条件：

3、破碎前，应发出信号，确保人、车安全后方可进行。

4、拆房施工作业时严禁向下抛掷，拆卸各种材料应及时清理，分别堆放在指定场所。施工现场做到材料堆放整齐，周围通道、沟管保持畅通，场内无积水，及时清运建筑垃圾。人工拆除主要扬尘环节应有控制措施，安排专人定时洒水保持潮湿。

5、遇有风力在六级以上、雷暴雨等恶劣气候影响施工安全时，禁止进行拆除作业。临设及脚手架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。大风来临前，所有的机械要停放在安全地点，所有零星材料要加强覆盖，所有生产和生活临设要加防风缆和压盖。

6、当日拆除施工结束后，所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。施工期间的临时设施，应与被拆除建筑保持一定的安全距离。

7、拆除工程施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员应办理相关手续，签订劳动合同，进行安全培训，考试合格后，方可上岗作业。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

8、施于现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46的有关规定执行。夜间施工必须有足够照明。电动机械和电动工具必须装设漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备，其保护零线的连接点不应少于2处。电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和设门锁，同时设相应漏电保护器。从配电房到现场的主线一律采用质量合格的电缆，并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理，使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。

9、拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。此一过程有安全管理小组负责。

第四节  安全保证体系

一、安全保证体系

遵循国家、省、市及行业相关规范、标准，结合施工单位的安全生产和文明施工管理条例，成立以项目经理为首的安全生产领导小组，项目经理为本合同段安全生产第一责任人；根据该工程的特点设专职安全员，各拆除班组设兼职安全员，制定安全生产责任制，树立“管生产必须管安全”、“谁拆除谁负责安全”的安全生产观念，把生产与安全统一起来，做到安全文明拆除层层有分工、事事有人管、人人有专责，真正做到齐抓共管，认真贯彻执行国家的安全及文明生产方针、政策、法令、法规和标准，建立安全保证体系。

1、组织保证

建立健全安全保证体系和安全组织机构，成立由项目经理为组长的安全生产领导小组，设专职安全工程师；拆除队伍设专职安全人员；工班设专兼职安全员。项目与队、队与工班、工班与个人逐级签订安全生产包保责任状，形成自上而下的安全保证体系。

2、制度保证

建立健全安全管理制度，制定适合本标段工程拆除特点的安全管理办法，强化安全标准工地建设，狠抓标准化作业，严禁有章不循、违章指挥、违章作业。建立并实行拆除负责人安全责任制，落实各岗位责任制，严格执行拆除方案早报审批制、值班制度、日常检查制度、干部值班制度、安全奖惩制度、安全生产自检、互检和专检制度、工前技术安全交底制度、工中安全检查制度、工后安全评比制度、雨中巡视及雨后检查制度。建立安全教育制度：进入施工现场的所有施工人员，必须进行三级安全教育，建立安全档案，特殊工种持证上岗；提高施工作业人员安全理念，做到施工中不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

（1）本工程应使用熟练工人，拆除工人进场前，应进行技能培训和安全教育，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针，杜绝违章作业，对特殊工种和高空作业人员须检查身体，严禁患有心脏病、高血压和恐高症等不适人员上房或上高空作业。

（2）建立安全文明施工体系和安全检查制度，确保拆除工作顺利进行，对施工中出现的隐患及时整改，并向有关部门报告。

（3）用钢丝绳栓住物体下吊时，应防止钢丝绳断裂或大幅度摇摆，杜绝物品高速下滑冲击地面；吊装材料时，滑斗下严禁站人。

（4）所有施工人员和进入场地检查工作的领导必须带安全帽；高空作业必须系好安全绳；夜间施工应设警示灯。

（5）竹排板铺设时必须绑扎牢固。

（6）焊接、气焊要选择安全地点，氧气、乙炔要防震、防晒；拆除中，水、电、气必须先期关闭。氧气、乙炔存放的安全距离必须达到5米以上。

（7）建立现场消防管理制度、设专兼职消防人员，施工用临时住宅及场地按规定配备足够的消防器材，认真贯彻执行“预防为主，防消相结合”的方针。

3、人员保证

选配有管理经验的和技术骨干、有较强安全意识的人员组建项目部。所有工种、安全检查员等由培训合格并取得合格证的人员担任。各工种工人遵守本工种安全操作规程，实行每日巡查和定期检查制度，对查出的事故隐患及时进行整改，各级人员尽职尽责。

现场人员必须穿戴个人防护用品，高空作业必须100％挂靠安全带。

4、技术保证

所有单位工程均编制拆除方案和具体可行的安全防护措施，报业主审批后方准动工。拆除前由项目技术负责人进行书面交底，拆除负责人对参加拆除的人员进行安全知识教育。关键工序技术人员跟班作业，现场监控，汇总分析，以不断完善安全制度措施。

5、经济保证

与安全有关的项目资金优先安排，如劳保用品、安全防护备品的购置、抢险物料的准备等。同时实行安全奖惩制度，对各单位根据定期和日常检查结果综合考评，实施奖罚；对职工按月兑现安全奖，根据单位安全生产情况确定资金金额，按月及时兑现；通过经济杠杆调动职工讲安全的积极性。

二、安全制度措施

认真贯彻施工单位的有关安全规定，贯彻执行各级安全生产岗位责任制，安全组成员由项目经理、安全员、各班组负责人等组成。项目经理是工程项目拆除安全第一责任人，具有安全管理资质的专职安全员负具体管理责任。

三、安全职责

| 项 目 经 理 | 1、对工程项目安全管理负全面责任，负责组织编制与审定本工程项目安全工作计划、目标和具体方案。 2、负责建立完善的安全管理体系，选配项目部专、兼职安全员，并指导、支持其开展管理工作。 3、定期组织安全会议和安全教育活动。 4、协调工程进度，尽量减少各作业体间的立体交叉作业。 5、组织抓好现场文明施工。 6、参加安全定期检查并落实隐患整改。 7、协助有关部门搞好事故调查，组织落实整改措施。 8、负责督促作业人员正确使用劳动保护用品。 |
| --- | --- |
| 项 目 部 安 全 员 职 责 | 1、协助项目经理抓好安全工作，对施工安全具体负责。 2、每周组织一次联合安全检查；每天进行工地巡查。检查安全措施和安全标准化作业的实施情况，发现问题，立即督促整改。 3、参与安全技术交底工作。 4、发现危及职工生命安全的重大险情，有权下达停工令，并马上报告项目经理。 5、协调各作业体在设置安全设施或交叉作业时的矛盾。 6、负责督促隐患整改和进行违章考核。 7、做好有关安全会议记录，负责各种安全管理资料的立卷工作。 |
| 项目部施工技 术员的安全职 责 | 1、负责编制符合安全技术规范要求的施工作业方案，从施工技术上保证安全施工。 2、负责对编制专项安全措施方案，并组织验收。 3、负责对施工作业单位进行开工前的安全技术交底。 4、根据施工现场进度和环境变化，随时增补专项安全技术措施和进行补充交底。 |
| 项目部作业长管理职责 | 1、对本作业区内的安全管理负全面责任。 2、负责对作业区内的施工人员进行安全技术交度和班前安全交底。 3、负责按作业方案组织拆除施工，对电力线路及装置参与检查验收。 4、负责指派安全监督岗对危险作业实行全过程监控。 5、具体负责落实施工中的安全防护措施。 6、负责工区内的现场文明施工：按平面布置图摆放材料;保持施工道路通畅;建立和保持良好的排水系统;合理布置临时用电线路. 7、负责督促作业人员搞好作业时的劳动保护，制止违章指挥和违章作业。 |
| 安全监督岗安 全职责 | 1、对所有监护区域施工安全负具体责任。 2、负责检查、督促本区域作业人员进入施工现场戴好安全帽、高处作系好安全带、特种作业人员正确使用劳保用品。 3、在本作业区域内，负责地面安全监护，设置警戒区，严防落物伤害。 4、配合作业长，检查、监督临边防护、漏电保护等安全技术措施的落实。 |

四、安全管理点

根据工程施工安全特点，工程施工安全管理点作为安全重点防护对象，主要安全管理点包括：

——高空落物、物体打击人员或车辆；

——设备事故；

——人员高空坠落；

——临边处的安全防护；

——建筑施工防火等。

五、安全保证信号及标识

为保证施工安全，公路进出口、现场交通路口处设置安全警示标语和一切必须的信号，这些信号包括：

——标准的道路信号      ——施工场外公路车辆、行人安全

——报警信号            ——危险警示区标识

——危险信号            ——控制信号

——高空作业人员安全    ——安全信号

——指示信号

六、施工用电安全保证措施

施工现场临时电力线路、设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）的规定，具体要求如下：

（1）在建工程的外侧边缘与架空线路最小安全距离为：2KV以下为4m。实际距离小于安全距离时，必须按规定采取防护措施，增强屏障，并设醒目的警告标志。

（2）施工现场专用中性点接地的电力线路，必须实行三相五线制，如引入的电源为三相五线制时，在引入的第一级开关的零线端子处，做好重复接地，工作零线和保护零线同时从重复接地处引出，重复接地电阻值不大于10Ω。

（3）施工配电系统按施工组织设计要求设总配电箱，分配电箱，开关箱，实行分级配电，开关箱必须装漏电保护器。

（4）导线穿墙、坑、洞、棚或过路时应穿管保护。严禁乱拉乱扯电线等。

（5）操作时使用的手把行灯，电压不得超过36V，潮湿场所、金属容器内不得超过12V，露天装设的灯具，其灯口和开关要使用防水灯具，与地面的间距不小于2.5m，碘钨灯具应在3m以上，电线固定可靠，不得靠近灯具。

（6）职工宿舍、工具房照明及施工用移动式照明采用220V低压安全电源。

（7）手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路，对于容量大于5.5kw的动力电路，应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

（8）低压干线的架设、配电箱、熔丝等要根据现场条件，依据规程规范进行布置，应设在干燥、通风、操作方便及常温场所，露天应有防雨设施。

（9）电动机械及照明用电，都必须设有良好的接地装置及安全防护罩，并经常检查电路系统的安全，严禁电线在场内乱接乱挂。所有电线线路应由持证上岗的电工专人负责接线、检查和维护修理。

（10）现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》由主管现场的电气技术人负责建立与管理施工现场临时用电的安全技术档案。安全技术档案包括：临时用电施工组织设计的全部资料，修改临时用电施工组织设计的资料，技术交底资料，临时用电工程检查验收表，电气设备、检验凭单和调试记录，接地电阻测定记录表，定期检(复)查表，电工维修工作记录。

（11）配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，能防雨、防尘，配电箱和开关箱的金属箱体以及箱内不应带慢的金属物体必须保护接零，开关箱必须设漏电保护器。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的底面，移动式配电箱和开关箱路的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，所有配电箱，开关箱须上锁。

- 七、防止高处坠落事故的发生安全保障措施

- （1）凡身体不适合从事高处作业人员不得从事高空作业，从事高处作业人员必须进行身体检查，合格后方能上岗。

- （2）严禁穿拖鞋、易滑鞋、高跟鞋等上高处作业。

- （3）作业人员严禁相互采闹，以免失足发生坠落事故。

- （4）不得未拴安全带攀爬脚手架。

- （5）进行悬空作业时应有牢靠的立足点，并正确系挂安全带。

- （6）建筑物上部临周边必须设置1.2米高并能承受任何方向的1000N外力的临时护栏，护栏围密目式（2000目）安全网。

- （7）边长大于250mm的洞口采用木板遮盖，边长大于1500mm的洞口应四周设立防护栏，洞口下张挂安全平网。

- （8）各种架子搭设好后应经技术负责人和质量、安全管理人员验收合格后方能使用。

- （9）拆除施工使用的临时步道要牢固，踏步300—400宽，与地面角度成60—70度，梯脚要有防滑措施，两边设置护栏。

- 八、防止打击（机械伤害）事故的发生安全保障措施

- （1）进入施工现场人员必须按规定配戴安全帽，在规定的安全通道内出入，禁止在无安全通道位置行走。

- （2）安全通道上方应按规定搭设双层防护棚，防护棚使用的材料能够高空附物穿透。

- （3）所有拆除后的旧材料应立即清理到地面，防止坠落伤人。

- （4）施工作业人员的常用工具必须放在工具袋内，工具和材料转递不得往上或往下乱抛。

- （5）吊运材料必须由专人指挥。

- （6）挖掘机作业范围内不得站立人员，作业区由专人监管。

九、季节性施工安全保证措施

1、雨季施工措施

（1）雨季施工准备工作，雨季到来之前一个月，应对各种防雨设备、器材、临时设施与临建工程进行检查，及时购置、修整。现场内的排水沟，应经常有人疏通，以保证现场和生活区积水及时排放。

（2）注意向有关部门收集工程所处地区的气象及水文资料，并对施工季节的降雨等情况做出预测并做好充分的准备。

（3）机电设备要经常检查接零，接地保护，所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，随时检查漏电装置是否灵敏有效。

（4）注意雨季的安全生产，雨季施工期间，要保证配电箱和场内电器设备不进水、不受雨淋。雨后应对一切外用照明、电器设备等组织专人检查，确认安全可靠后方可交付使用。

（5）雨季及夜间施工时，应注意防滑、防雨、防触电、夜间照明等措施的落实。

（6）施工现场的平面布置要符合防水防洪的要求，工棚及生活设施应搭建在地势较高的地区，

（7）雨季时派人对施工地段进行巡视，发现问题及时汇报，及时处理。

（8）建立应急抢险队伍，出现险情，立即组织抢险队伍进行抢救。

十、现场治安保卫安全措施

当地政府和公安机关建立治安联防机构，负责搞好施工地段的综合治理。

进入施工现场必须佩带出入证，无关人员禁止进入。加强内部治安管理，维护良好的工作程序和劳动纪律，禁止打架、斗殴等流氓行为的发生。

建立项目部保卫、治安工作小组，全面负责整个工程的施工保卫、治安工作，建立健全岗位职责。

十一、场内行车安全保护

现场设置专人对拆除车辆安全性进行监督管理，防止车辆相互擦撞、坠边、伤害拆除人员。拆除车辆较多时听从安全管理人员旗语调度，严禁擅自盲目行车。拆除车辆应与施工区域保持安全距离。

第七章  保证文明施工措施

为加强文明施工管理，在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上，组织成立文明施工管理小组，由项目经理任组长，从现场施工、垃圾运输到日常生活文明均设专人管理，切实加强施工现场文明施工，并制作文明施工标志牌，放在醒目的地方提醒工人注意，共同维护一个文明的施工条件。

第一节  管理目标

严格按照重庆市政府环境管理标准，依据施工单位的环境、职业健康安全管理的各种管理规定，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐，创建环境保护工作先进现场。

本工程中，我们将重点控制对大气污染、对水污染、噪声污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等。在制定控制措施时，考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、杜区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。

第二节  文明施工管理机构框图

施工组

生活组

各班组专管员

各班组专管员

各班组专管员

项目经理

技术负责人

运输组

第三节  一般管理规定

1、现场标准化管理必须严格遵守颁布标准来进行管理，定期对照考核。

2、拆除下来的材料堆放必须按场地布图要求进行堆放，严禁乱堆、乱放、混放。

3、制定“办公室卫生管理制度”，使施工现场做到整洁、卫生。

4、主体结构拆除时，现场砌一水池，采用水泵抽水淋水降尘措施。

5、在将已拆除的上部建筑物运送到地面时，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装：严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少污染。

6、禁止在现场焚烧建筑材料和垃圾等对大气产生污染材料。

第四节  文明施工措施

一、主要文明措施：

1、对地下的各类管线，施工前在地面上设置明显标志，并标明管线用途，行进方向。对检查井、污水井也采取相应的保护措施。

2、拆除工程施工时，为降低粉尘对人员及环境影响，我方将设专人向被拆除的部位洒水降尘。

3、落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。并对工人进行安全消防教育，学习正确使用安全器材的方法，加强安全防火意识。

4、施工现场建立健全用火管理制度，对工人进行用火安全施工教育培训，提高工人用火安全意识。施工作业用火时，须履行用火审批手续，经施工安全负责人审查；批准，领取用火证后，方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

5、拆除建筑时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。施工现场设置消防车道，并应保持畅通。施工现场道路保持两方向畅通，保证消防车辆能够及时进入事发现场进行救援工作。

6、对工人进行岗前教育，施工作业应当在批准的施工场地内进行，不得在施工场地范围外堆入物料、机具等。

7、不得在施工现场焚烧油毡、橡胶、油漆、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

- 第八章 扬尘控制与环境保护保证措施

- 施工现场环境保护的基本内容

- 防止大气污染

- 拆除施工过程中坚持洒水车洒水降尘。

- 施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

- 防止道路扬尘。

- 防止水污染

- 应设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排出，亦可回收用于洒水降尘。

- 现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水源。

- 防止施工噪声污染

- 施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）制定降噪的相应制度的措施。

- 当施工现场进行昼夜连续施工作业时，应尽量采取降噪措施，做好周围群众的工作，并报有关环保单位备案后方可施工。

- 施工现场环境保护的主要措施

- 对拆除施工扬尘污染，实行标本兼治，严格实施全封闭施工、场地坪硬化处理、扬尘控制、运输车辆管理、专项方案编制、施工湿法作业等六项作强制性规定。

- 施工现场全封闭施工规定

- 建筑工地必须实行围挡全封闭施工，围挡高度不低于1.8米（注水式塑料围挡除外），最高不得超过2.5米。

- 凡临街和人工密集区新开工或临时性的建筑工地，必须采用轻质彩钢板等轻质、先进、安全的围挡方式。其他可采用砌筑围墙的工地，砌筑围墙应按照建筑施工规范要求进行设计、施工，设计应根据地质资料合理布置平面位置、确定基础类型，围墙完工后，经建设单位组织验收合格后方可投入使用。

- 加强工地围挡的使用管理，围挡上必须有安全管理责任单位、责任人和监督电话，要定期检查，围挡两侧要设置醒目的警示标志。

- 严禁将围挡当作隔墙堆放砂石物料，严禁在围挡上安装树立广告牌，严禁以房代围挡。

- 围挡应坚固、稳定、整洁、美观、规范成线，沿工地四周连续设置并要进行彩绘美化，做到定期粉刷、保证美观。

- 结构主体二层（含二层）以上，必须采用符合安全要求的密目式安全网进行全封闭，封闭必须高于作业面且同步进行，密目式安全网要保持干净、整洁、牢固、无破损。

- 在拆除房屋时采取先搭设双排钢管脚手架，在用彩条布对拆除建筑物进行围挡，最后挂绿色密目密封网进行防尘处理，在拆房过程中采取湿法作业，用高压水枪、洒水车或消防车定点定向洒水降尘，进行扬尘控制。

- 施工现场使用的脚手架钢管须用油漆刷成黄黑相间或红白相间颜色（同工地应统一）。

- 施工场地坪硬化规定

- 进出口通道及工地场内道路应用混凝土硬化覆盖，路面平整、坚实，能满足载重车辆通行要求。

- 房屋拆除施工现场的施工运输车辆出口处内侧，应当铺设长度不小于25米、宽度不小于出口处宽度的混凝土路面，并在出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施。

- 扬尘控制规定

- 施工现场的土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

- 建筑物内施工垃圾的清运必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

- 粉尘材料必须入库保管，沙石料必须覆盖，禁止在道路和人行道上堆放或转运易扬尘的建筑材料。

- 施工过程中，易产生扬尘的工序必须采取降尘措施，施工现场的浮土必须及时洒水清扫。

- 砖体拆除时，先对墙体进行浇水降尘，在施工中，也应同时进行洒水车洒水，以防止灰尘扬起。

- 机械拆除时，采用挖掘机、破碎机相结合进行拆除，拆除过程中由上至下，并与洒水车和高压水枪相配合，进行远近定向定点喷雾式洒水，有效控制扬尘。

- 拆除施工现场应当设立垃圾渣土存放场地，并及时清运。垃圾渣土运出拆除施工现场时，应当按照批准的路线和时间到指定的消纳处理场所倾倒。

- 拆迁施工现场的垃圾渣土应当有专人负责管理，配置洒水设备，定期洒水、清扫。

- 渣土要在拆除施工完成之日起三日内清运完毕，并应遵守拆除工程的有关规定。

- 严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场浒石灰、熬煎沥青、焚烧各类废弃物，工地生活燃料应符合有关要求。

- 运输车辆管理规定

- 从事运载建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆，必须符合市政环卫部门的有关要求并经市政环卫部门批准。

- 对进出建筑工地运输车辆实施登记卡和标志牌制度，所有运输车辆每次进出建筑工地，必须由施工单位在登记卡上做好记录，登记卡由施工单位保留，登记卡内容包括进出建筑工地的时间、车辆牌号、车辆所属单位、运输货物以及是否符合文明运输的要求等。驶出建筑工地的运输车辆，施工单位必须提供标志牌，标明驶出的建筑工地名称和联系电话，标志牌应放在挡风玻璃位置。

- 驶入建筑工地的运输车辆，必须车身整洁，装载车厢完好，装载的货物必须堆码整齐，不得污染道路环境。否则，不允许其驶出工地。

- 运输垃圾渣土的施工运输车辆驶出房屋拆迁施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，并应当将车辆槽帮和车轮冲洗干净。

- 驶出建筑工地的运输车辆，必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载；运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。否则，不允许其驶出工地。

- 运输渣土的车辆应在施工封闭范围内停放；清运渣土采用封闭的车辆，出入施工现场应有专人指挥、专人冲洗。

- 污水控制规定

- 车辆冲洗场设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，达到排放标准，并排入市政管网，亦可回收用于洒水降尘。

- 生活用水经现场临时化粪池处理后，达到排放标准，并排入市政管网内。

- 针对食堂就餐人员多的因素，必须设置食堂污水隔油池，食堂产生的污水须经隔油池处理后，排放到下水管道，并设专人管理，定期掏油（每周一次），以防止污染水体。

- 现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水源。

- 禁止有毒、有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

- 严格控制施工噪音

- 遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并根据《工业企业噪音卫生标准》和《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的规定合理安排施工时间。

- 施工机械尽可能的采用低噪音型，严格加强对施工机械的维护 保养，使其噪音降低到最低水平。

- 轮换安排高噪音的工作，以减少施工人员对高噪音的接触时间，同时采取防护耳罩等有效措施，保证作业人员身体健康。

- 造成环境噪声污染的，应当按照环境保护行政主管部门要求调整作业时间、移动污染源位置或采取其他措施防治污染。

- 禁止夜间21点至次日早上6点期间，在噪声敏感建筑物集中区域进行生产环境噪声污染的作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间作业的除外。除抢修、抢险作业外，高、中考试结束前十五日内，禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的作业；高、中考期间，禁止在考场周围100米区域进行产生环境噪声污染作业。

- 在噪声敏感建筑物集中区域需夜间抢修、抢险作业的，施工单位必须在采取防治环境噪声污染措施的同时将夜间作业项目、预计时间向所在地环境保护行政主管部门报告，环境保护行政主管部门因当立即赶赴现场进行检查，经检查未发现险情的，不能认定为抢修、抢险作业。

- 施工单位因生产工艺要求或特殊需要必须夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行生产环境噪声污染的勘探、施工、装修、装卸等作业的，应当在施工前四日按以下程序报批：

- 向所在地环境保护行政主管部门申报夜间作业的原因、时段、作业点、使用机具的种类、数量以及施工场界噪声最大值（场界噪声最大值不能确定的，以施工机具说明书载明的噪声排放最大值代替），并出示建设等有关行政管理部门的证明；

- 环境保护行政主管部门自受理申报之日起两日内完成审核，确需夜间作业的，发给排污临时许可证；

- 施工单位在夜间作业前一日，将排污临时许可证张贴在施工现场并公告附近居民。

- 固体废物污染防治

- 转移危险废物，必须采取防泄漏、散溢、破损、腐蚀等措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

- 建设危险废物填埋场，应设置对地下水检测取样通道或测孔。

- 收集、存放、利用和处置电子废弃物，必须符合国家和本市有关电子废弃物污染防治的技术规范及标准。